|  | GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

| Carga incêndio específica: 300 (MJ/m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de risco: baixo médio alto |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quantidade de hidrantes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Hidrante de parede: 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Hidrante industrial: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Hidrante de recalque: 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Hidrante urbano de coluna: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tubos, conexões e outros materiais |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Diâmetro da tubulação (mm): 100 |  |  |  |  | Material: FG |  |  |
| 2.2 Registro globo angular de 45°, diâmetro de 63: 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Diâmetro das expedições - 40mm: SIMPLES |  |  |  |  | 63mm: NT |  |  |
| 2.4 Adaptação rosca fêmea p/ engate rápido - 63 p/ 40 mm: 06 |  |  |  |  | 63 p/ 63 mm: NT |  |  |
| 2.5 Posição da válvula de retenção: HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Chaves de mangueiras: 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mangueiras |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro (mm) |  | Comprimento (m) | Tipo (NBR 11861) |  |  |  | Quantidade |
| 40 |  | 15 | TIPO 2 |  |  |  | 12 |
| 4. Esguichos reguláveis |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro (mm) |  | Diâmetro do requinte (mm) |  |  |  | Quantidade |  |
| 40 |  | 13 |  |  |  | 12 |  |
| 5. Reservatório |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevado Subterrâneo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Capacidade total (m3): 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Reserva Técnica de Incêndio adotada (m3): 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Altura do último piso até o fundo do reservatório (m): 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Vazões e pressões (hidrantes mais desfavoráveis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmd1 | vazão: 130 |  | Hmd2 | vazão: 145 |  |  |  |
|  | pressão: 15,52 |  |  | pressão: 18,52 |  |  |  |
| 7.Vazões e pressões (hidrante mais favorável) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hmf | vazão: |  |  |  |  |  |  |
|  | pressão: |  |  |  |  |  |  |
| Nota: A pressão dinâmica em qualquer hidrante ou mangotinho do sistema deverá ser menor que o dobro da pressão dinâmica do hidrante ou mangotinho mais desfavorável. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Bomba de combate a incêndio |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Marca/modelo: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Potência (cv): 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Altura manométrica: 10,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Vazão total: 271 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Bomba auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Marca/modelo: NT |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Potência (cv): NT |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Altura manométrica: NT |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 Vazão total: NT |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________________ Eng° Civil José Monteiro Neto |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura do Projetista |  |  |  |  |  |  |  |